Projektová dokumentácia pre stavebné konanie.

Názov stavby :  			ZATEPLENIE PRÍSTAVBY CVČ

###### -  Bleskozvod

Obsah: 	A., Technická správa

- Všeobecné údaje

- Základné technické údaje

- Popis technického riešenia

- Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev

- Bezpečnosť pri práci, použité normy a literatúra

B., Výkresová časť

Investor:		Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

Miesto stavby:		Sadová 646/8, Senica, par.č. 3379/8

Vypracoval:	  	MARIÁN DIMMEL-ELEKTROPROJEKT

Tel / mobil /fax:		0948 079 995

e-mail:			dimmel.maros@gmail.com

Dátum:	Máj 2021	Vyhotovenie č.:  6

Technická správa

- Všeobecné údaje

1.1    Rozsah projektu

Predmetom tohto projektu je riešenie bleskozvodu na existujúcej prístavbe objektu CVČ z dôvodu celkového zateplenia tejto prístavby.

1.2	Východiskové podklady

Projektová dokumentácia elektrickej inštalácie bola vypracovaná na základe dodanej stavebnej dokumentácie v tlačenej forme, miestnej obhliadky a podmienok od investora, STN a technických predpisov platných ku dňu realizácie elektroinštalácie.

1.3	Zaradenie technických zariadení

V zmysle vyhl. Č. 508/2009 Z.z. § 4, odst. 1, príloha č. 1-III.časť sa navrhované el. zariadenia objektu zaraďujú do skupiny B.

- Základné technické údaje

2.1.	Napájacie siete

Existujúce, nie je predmetom PD.

2.2.	Prostredie

|  |  | Vonkajšie priestory |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | Teplota okolia | AA7 | -25°C až +55°C |  |  |  |  |
| AB | Atmosférická vlhkosť | AB5 | 5 až 85 % |  |  |  |  |
| AC | Nadmorská výška | AC1 | ≤2000 m |  |  |  |  |
| AD | Výskyt vody | AD4 | dážď |  |  |  |  |
| AE | Výskyt cudzích pevných telies | AE4 | malá prašnosť |  |  |  |  |
| AF | Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 | atmosférický |  |  |  |  |
| AG | Mech. namáhanie, otrasy | AG2 | stredné |  |  |  |  |
| AH | Vibrácie | AH2 | stredné |  |  |  |  |
| AK | Výskyt rastlinstva a plesní (flóra) | AK1 | bez nebezpeč. |  |  |  |  |
| AL | Výskyt živočíchov (fauna) | AL1 | bez nebezpeč. |  |  |  |  |
| AM | Frekvenčné javy a indukciu mag. poľa a iné | AM1 | minimálny vplyv |  |  |  |  |
| AN | Slnečné žiarenie | AN1 | nízke do 500W/m2 |  |  |  |  |
| AP | Seizmické účinky | AP1 | zanedbateľné |  |  |  |  |
| AQ | Blesk | AQ2 | nepriame ohrozenie |  |  |  |  |
| AR | Pohyb vzduchu | AR1 | slabý |  |  |  |  |
| AS | Vietor | AS2 | stredný |  |  |  |  |
| AT | Snehová pokrývka | AT1 | nevýznamná |  |  |  |  |
| AU | Námraza | AU |  |  |  |  |  |
| BA | Spôsobilosť osôb | BA1 | laici |  |  |  |  |
| BC | Dotyk osôb so zemou (s čas- ťami, ktoré majú potenciál zeme) | BC2 | zriedkavý |  |  |  |  |
| BD | Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 | ľahký únik |  |  |  |  |
| BE | Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok | BE1 | bez význam. nebez. |  |  |  |  |
| CA | Stavebné materiály | CA1 | nehorľavé |  |  |  |  |
| CB | Konštrukcia stavby | CB1 | zanedb. nebez. |  |  |  |  |

- Popis technického riešenia

3.1.	Ochrana pred bleskom LPS a uzemnenie

Objekt bude chránený proti atmosférickým výbojom bleskozvodom, navrhnutým v zmysle STN EN 62305-3. Pre daný objekt bola stanovená II. Úroveň ochrany pred bleskom (LPL). K tejto ochrane bola priradená II. trieda systému ochrany pred bleskom (LPS).

Podľa kap. 5.2 je zachytávacia sústava nasledovná:

Je navrhnutá mrežová sústava po obvode strechy. Podľa tab. 2 pre II. triedu LPS a výšku stavby 3,5m je veľkosť ochranného uhla 62º, veľkosť oka mreže 10x10m a polomerom valivej gule 30m. Nakoľko je budova nižšia ako 60m, nie je potrebná ochrana proti bočným úderom blesku podľa čl. 5.2.3.

Vzdialenosť vodičov zachytávacej sústavy od povrchu strechy:

- Nehorľavý materiál – priamo na streche

- Horľavý povrch – 0,1 m od tohto povrchu

Uzemňovacia sústava, ako aj bleskozvod na existujúcom objekte hlavnej budovy CVČ sú existujúce, preto bleskozvod na prístavbe bude spojený s existujúcim bleskozvodom. Ako zberacie vedenie je navrhnutý vodič AlMgSi Ø 8 mm. Vodič je uložený na podperách, vo vzdialenosti max. 100 cm. Je vedený po obvode strechy. S odkvapom, resp. s oplechovaním, sa spojí odkvapovou svorkou SO a privedie sa na skúšobné svorky SZ, osadené vo výške 40 cm nad upraveným terénom v krabici a odtiaľ sa privedú na vývody existujúceho, či nového zemniča, tvoreného tyčovými zemničmi. Zvody sú riešené ako skryté v netrieštivej rúrke Ø min 32 mm, okrem zvodu SZ2, ktorý je riešený ako povrchový, keďže stena nie je dodatočne zateplená a ostáva pôvodná.  Tento zvod bude opatrený gumovými ochrannými návlekmi a ochranným uholníkom s držiakmi do steny. K zemniču sa pripoja vodičom FeZn Ø 10mm. Prístavba má 4 zvody a je k nej pripojený bleskozvod hlavnej budovy. Všetky spoje v zemi musia byť chránené proti korózii. Celkový odpor zvodiacej sústavy musí byť menší než 10Ω.

Nakoľko je zvod v priestore, kde sa voľne pohybujú návštevníci CVČ a na základe vyhodnotenia rizika vyplýva, že zvod SZ2 musí byť opatrený výstražnou tabuľkou v znení VÝSTRAHA! Ste v ohrození! Návštevníci v období búrok musia vyť o tom informovaní a nesmú sa zdržiavať  v jeho okolí.

Elektrická izolácia vonkajšieho LPS čl. 6.3.:

Minimálna vzdialenosť medzi zachytávacou sústavou a zvodmi na jednej a kovovými časťami stavby a vnútornými systémami na druhej strane musí byť väčšia ako:

s = ki x l x kc / km

ki  = 0,06, kc =  1/n, km = 0,5

s = 0,84m pre zvody v drážke steny,

s = 0,42m pre vodiče zachytávacej sústavy na streche

Vyhotovenie bleskozvodu musí byť v súlade so súčasne platnými normami, najmä STN EN 62305-1/2/3/4/5, STN 35 7612:1960 (Súčasti hromozvodov a uzemnení, bleskozvodové tyče), STN 35 7612:1960 (35 7615) (Súčasti  hromozvodov a uzemnení. Držiaky bleskozvodných tyčí), STN 36 7630:1960 Súčasti  hromozvodov a uzemnení. Svorky bleskozvodných tyčí.

- Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.v znení zákona č. 309/2007 Z.z. - § 4 ods. 1. a  § 4 vyhlášky 205/2010 Z.z.

Definovanie pojmov podľa zákona č. 124/2006

- Nebezpečenstvo je stav, alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu ohroziť zdravie. Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené.

- Neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť.

- Prevencia je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov odmieňajúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, a určenie postupu v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnanca,

- Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť , že zdravie zamestnanca bude poškodené,

- Riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví,

- Nebezpečná udalosť je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnanca, ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia,

- Bezpečnosť technického zariadenia je stav technického zariadenia a spôsob jeho používania, pri ktorom nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnanca; bezpečnosť technického zariadenia je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

- Bezpečnosť pri práci a použité normy a literatúra

5.1.	Bezpečnosť stavby a prevádzky z hľadiska PO a CO

Z hľadiska PO a CO je výstavba i prevádzka vedenia pri  dodržaní nižšie uvedených zákonov bezpečná a nepredstavuje pre obyvateľstvo žiadne nebezpečenstvo.

Budú splnené podmienky zákonov :

-   požiarnej ochrany : 126/85 Zb. v znení zákonov č. 525/90 Zb., č. 490/92 Zb., č. 48/93 Z.z., č. 99/95 Z.z., č. 222/96 Z.z.	a vyhlášky MV SR  121/2002, 288/2000 a v zmysle zákona NR SR č. 341/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

- civilnej ochrany : zákon NR SR č. 42/94 Z.z. v znení zákonov NR SR č. 222/96 Z.z. a č. 117/98 Z.z.

5.2.	Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických  zariadení

Prevedenie prác a použité materiály musia zodpovedať platným STN a predpisom.

Taktiež pri realizácii prác musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. Pri práci musia používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky.

Počas prác je dodávateľ povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov v súlade s Vyhláškou MPSVaR č. 508/2009 Zb. a ďalších platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku. Taktiež musí byť vhodným spôsobom zabránený vstup na stavenisko nepovolaným osobám. Hranice staveniska musia byť viditeľne označené.

Vyhotovenie elektromontážnych prác musí zodpovedať platným bezpečnostným a prevádzkovým predpisom a použitý materiál platným normám. Akékoľvek zmeny a doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené jej spracovateľom.

Z hľadiska bezpečnosti práce je nutné v zmysle vyhl. SÚBP č. 59/1982Zb.z. a vyhl. 484/1990Z.z. dodržiavať tieto predpisy:

STN 34 3100-Bezpečnostné predpisy pre prácu na el. zariadeniach

STN 34 3104-Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach

Projektová dokumentácia bola spracovaná podľa platných tech. noriem a predpisov, najmä:

STN 33 2000-4-442 El. inštalácia budov.

STN 33 2000-5-51 Vonkajšie vplyvy: Elektrické zariadenia budov.

STN 34 1050 El. predpisy. Predpisy pre kladenie silových elektrických vedení.

STN EN 61082-1 Príprava dokumentácie používanej v elektrotechnike,

STN IEC 61140 Ochrana pred zásahom el.prúdom, Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia.

Vyhláška MPSVaR SROV. č. 508/2009 Z.z.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

5.3.	Bezpečnostné upozornenia

Dodávateľ je povinný vykonať pravidelné prehliadky v lehotách podľa STN 33 1500.

Bezpečnostné predpisy musia byť dodržiavané počas realizácie stavby a počas prevádzky. Všetky montážne a stavebné práce sú vykonávané v beznapäťovom a vypnutom stave! Pred zahájením zemných prác je nutné vytýčiť existujúce zemné zariadenia.

Senica, Január 2021	Vypracoval: Marián Dimmel

Zoznam  príloh

- Technická správa

- Výkresy:

Bleskozvod					1 - EL